Zakres zmian i rezygnacji wprowadzonych przez zamawiającego

dla zadania pn.:

„Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno-kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa”

zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Aleja Solidarności.

Ofertę należy sporządzić podając odrębnie cenę dla I i II co zostało uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Część I obejmuje roboty  realizowane na działkach nr 6/2 oraz 6/3 obręb 14

Część II obejmuje roboty realizowane na działkach 4,19,7/1, 7/3 obręb 14

Z zakresu robót zostają wyłączone następujące elementy, które zostały już wykonane przez zamawiającego:

- Przebudowa istniejącego ciepłociągu dn350.

- Rozwiązanie kolizji fragmentu linii kablowej nn zasilającej urządzenia IUP-Cergii (zakład ciepłowniczy).

- Wycinka i przesadzenia drzew.

- Rozbiórka istniejących budynków części bez podpiwniczenia (poniżej gruntu) i niecki basenu (cześć podpiwniczoną i nieckę basenowa należy rozebrać).

Z zakresu robót zostają wyłączone następujące elementy, które zamawiający zamówi w ramach oddzielnych postępowań przetargowych:

- Rezygnacja z akustyka i elektroakustyki zawarte w

Projekt wykonawczy Jordanki wyposażenie - Akustyka i elektroakustyka Jordanki plik: 42-CD-3-PW-JORDANKI WYPOSAZENIE / JORDANKI WYPOSAZENIE /  03AKUSTYKA I ELEKTROAKUSTYKA

- Rezygnacja z Carillon zawarte w

Projekt wykonawczy Jordanki wyposażenie - wyposażenie I - Carillon plik: 42-CD-3-PW-JORDANKI WYPOSAZENIE / JORDANKI WYPOSAZENIE / 01WYPOSAŻENIE I

- Rezygnacja z muszli koncertowej zawarte w

Suplement 2 plik: 1-CD-4-PW-TOM I-suplement 2 / 01. TOM I

- Rezygnacja z dostawy i montażu kompletnych trybun teleskopowych oraz foteli w sali głównej i kameralnej zawarte w

Suplement 2 plik 1-CD-4-PW-TOM I-suplement 2 / 01. TOM I

- Rezygnacja z sufitów ruchomych w zakresie części mechanicznej zawarte w

Suplement 2 plik: 1-CD-4-PW-TOM I-suplement 2 / 01. TOM I / PROJEKT MECHANIZACJI SUFITÓW RUCHOMYCH - PROJEKT ZAMIENNY

- Rezygnacja z technologii gastronomii zawartej w

Projekt wykonawczy Jordanki wyposażenie I plik: 42-CD-3-PW-JORDANKI WYPOSAZENIE /  JORDANKI WYPOSAZENIE / 01WYPOSAŻENIE I / W TECHNOLOGIA GASTRONOMI

- Rezygnacja z technologii scenicznej zawartej w

Projekt wykonawczy technologia sceniczna tomy I, II, III, IV, V, VI plik: 42-CD-3-PW-JORDANKI WYPOSAZENIE /  JORDANKI WYPOSAZENIE

oraz suplement do projektu wykonawczego w zakresie technologii scenicznej

- Rezygnacja z wieży oświetleniowych zawartej w

Projekt wykonawczy wieże oświetleniowe plik: 1-CD-2-PW-ZAG TERENU I / 01ZAG TERENU I / 09.Instal_osw_zewn_ilum_obiektu.

- Rezygnacja z akcesoriów zawartych w

Projekt wykonawczy akcesoria plik: 41-CD-3-PW-JORDANKI SUPLEMENT / JORDANKI SUPLEMENT

- Rezygnacja z mebli - wyposażenie dodatkowe zawartych w

Projekt wykonawczy meble wyposażenie dodatkowe plik: 41-CD-3-PW-JORDANKI SUPLEMENT / JORDANKI SUPLEMENT

Z zakresu robót zostają wyłączone następujące elementy, z których zamawiający całkowicie zrezygnował lub zleci ich wykonanie w ramach robót uzupełniających:

- Rezygnacja z impregnacji wszystkich posadzek betonowych.

- Rezygnacja na dachu w modułach 1, 2 i 3 z prefabrykowanych płyt betonowych o wym. 1,2x1,2m na wspornikach typu ,,buzon’’ (podstawkach systemowych) oraz z warstwy dociskowej betonowej gr. 5 cm.

Należy zamiast tego wykonać na pokryciu dachowym wyłącznie 7 cm żwiru w kolorze zbliżonym do koloru fasady.

Pokrycie dachu dwuwarstwowe z zastosowaniem papy podkładowej mocowanej mechanicznie (Polbit Extra PF Szybki Profil SBS, typ osnowy - włóknina poliestrowa

gramatura [g/m2] – 250, średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] 1200 / 900, całkowita grubość papy [mm] - 4,7, giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100)oraz wierzchniego krycia (Polbit Extra WF Szybki Profil SBS, typ osnowy - włóknina poliestrowa, gramatura [g/m2] - 250, średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] - 1200 / 900, całkowita grubość papy [mm] -  5,6, giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100) lub innych pap równoważnych.

- Rezygnacja z sufitów ozdobnych (łamana cegła w siatce metalowej) w module administracyjnym M1.

- Rezygnacja z malowania obrazów na sufitach ruchomych.

- Rezygnacja z warstw wykończeniowych posadzek (mata antywibracyjna +beton gr. 6 cm) w pomieszczeniach technicznych P1.22, P1.28, P1.36, P1.37, P1.41A, P1.41B, P1.43, P1.44, P1.45A, P1.45B, P.47, P1.48,P1.51, P1.57, P.69, P1.101, P1.105, 0.48, 0.49, 3.2.01, 4.3.01, należy  pozostawić zatartą na gładko płytę żelbetową konstrukcyjną (fundament lub strop).

Na etapie realizacji należy sygnalizować miejsca z różnicą poziomów w posadzkach powstałą w wyniku rezygnacji, a w miejscach z ewentualną różnicą poziomów w posadzkach będą połączenia poprzez spadki.

- Rezygnacja ze szklanych ścianek działowych i drzwi w części biurowej M1 (biurach 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17.), powstanie jedno duże pom. biurowe typu ,,open space’’, zakres instalacji zostanie ustalony podczas wykonywania robót w ramach instalacji zawartych w projekcie.

- Zamiana ścianek działowych żelbetowe typ S.7B na murowane z bloków betonowych typ S.8a w pomieszczeniach: P1.52, P1.55, P1.56, P1.58, P1.59, P1.61, P1.62, P1.64, P1.65, P1.67, P1.68, P1.70, P1.71, P1.73, P1.74, P1.77, P1.78, P1.80, P1.88, 
0.79, 0.80, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.86, 0.87, 0.92, 0.89, 0.90, 0.93, 0.92, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.101, 0.102, 0.103, 0.104, 0.105, 0.107, 0.109, 0.110, 0.111, 0.112, 0.114, 0.115, 0.116, 0.118, 0.119, 0.121, 0.122, 0.124, 0.125, 0.127, 0.128, 0.130, 0.131, 0.133, 0.134

- Rezygnacja z malowania ścian parkingu podziemnego.

- Rezygnacja z malowanie instalacji rur i urządzeń instalacji.

- Zamiana blachy MLS ze stali nierdzewnej na lakierowaną wewnątrz budynku, ocynkowaną i lakierowaną na zewnętrz budynku (fasady).

- Zamiana dźwigów na innej firmy (polskiej, hiszpańskiej, włoskiej lub innej) równoważne.

- Rezygnacja z systemu pętli indukcyjnej.

- Rezygnacja z instalacji przywoławczej.

- Rezygnacja z instalacja GSM.

- Rezygnacja z ogrzewania rur dla instalacji c.o., ciepła technologicznego, kanalizacji.

- Rezygnacja z sytemu wizualizacji instalacji SSP typu SecoLO, instalacja jest wpięta do BMS-a.

- Rezygnacja z nasadzeń drzew.

- Rezygnacja z agregatu prądotwórczego.

- Rezygnacja z dwóch agregatów wody lodowej.

- Rezygnacja z zasilania elektroenergetycznego agregatów wody lodowej.

- Rezygnacja z urządzeń źródeł iluminacji i oświetlenia zewnętrznego (projektory iluminacji obiektu typu MARTIN -13 szt., opraw oświetlenia LED wraz z zasilaczami, opraw typu Mercurio 23 szt. oraz 3 szt. słupków oświetleniowych typu BEGA Bollards 70W.

- Zamiana kabli oświetlenia zewnętrznego miedzianych 5x25 mm2 na aluminiowe.

- Dopuszcza się zamianę izolacji cieplnej ze szkła piankowego na inny rodzaj materiału, który można zastosować w posadzkach i ścianach, spełniający wymagania termoizolacyjności, pożarowe, nośności i inne niezbędne dla prawidłowego wykonania i eksploatacji tych elementów.

- Dopuszcza się zamianę płyt nawierzchni jezdni z wym. 2,4x2,4m na wymiar 1,2x1,2m.

- Dopuszcza się wykonanie ścian szczelinowych w inny sposób niż zaprojektowano pod warunkiem opracowania projektuzamiennego konstrukcji oraz uzyskania zgody nadzoru autorskiego.

- Zmiany w zakresie instalacji teleinformatycznej wg poniższego opisu:

  - zmniejszyć ilość urządzeń aktywnych z 6-ciu do 2 sztuk. Ilość 24 portów SFP wystarczy do koncentracji planowanego ruchu z pozostałych punktów dystrybucyjnych transmitowanego przez światłowód. Mając rozszyte 4 włókna światłowodowe w każdym z 16-tu punktów dystrybucyjnych – możemy z każdego takiego punktu zestawić pojedyncze połączenie do GPD (druga para będzie stanowić łącze zapasowe). Całość ruchu może być dystrybuowana tym łączem z zachowaniem wystarczających parametrów transmisji. Potrzebujemy do tego 16 portów. Pozostałe porty będą użyte do włączenia ruchu z włókien biegnących do szafy CCTV lub zwielokrotnienia łącza z najbardziej obciążonego PD,

  - zmniejszyć ilość urządzeń aktywnych z 3-ech do 1-go. Użyć przełącznika, który powinien wystarczyć do obsługi ruchu spływającego kanałami światłowodowymi (logiczna gwiazda) do centralnego punktu dystrybucji. Jeśli w wyniku przyszłego zwiększenia ilości urządzeń sieciowych w centralnej serwerowni lub jego otoczeniu pojawi się potrzeba dołączenia dalszej ilości portów to w dowolnym momencie dołączy się w tej szafie kolejny switch,

  - między szafami GPD i CCTV (znajdującymi się w tym samym pomieszczeniu) umieścić dodatkowe połączenie miedziane w postaci kabla YTKSY 24x2x0.8mm kat. 6, który pozwoli na komunikację urządzeń monitoringu CCTV z punktem dystrybucji GPD bezpośrednio miedzianym łączem GE, bez konieczności stosowania włókien światłowodowych,

  - zastąpić zbędny 12 portowy przełącznik SFP przełącznikiem 24 portowym GE z możliwością instalacji 2 wkładek SFP, na których będzie można zaterminować połączenie światłowodowe na jednej parze z wiązki 6-ciu włókien doprowadzonych do tej szafy z GPD.

  - w każdej z 16-tu szaf w punktach dystrybucyjnych zastosować jedne urządzenie w postaci przełącznika GE z możliwością zamontowania dwóch wkładek SFP, wystarczy użycie 8-miu urządzeń 24 portowych i 8-miu urządzeń 48 portowych. Decyzja o zamontowaniu konkretnego urządzenia w danym PD będzie podjęta po ustaleniu projektu funkcjonalnego sieci określającego przeznaczenie pomieszczeń i wykonywane w nich zadania korzystające z infrastruktury teleinformatycznej,

  - w skład kompletu wchodzi 16 patchocordów dupleksowych SC/PC – LC/PC

- Zakres nie obejmuje realizacji zaprojektowanej i odrębnie realizowanej część związanej z inwestycją pn.: ,,Zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności wraz z węzłem integracyjnym tramwajowo-autobusowym’’ opracowanie z 05.2012 r. – układ drogowy oraz usunięcie kolizji wodociągowo-kanalizacyjnych. Wykonawca opracowań Budimex – generalny wykonawca,  konsorcjum projektowe BBF oraz Egis Poland, załączony załącznik ,,1-CD-5-Projekt linii tramwajowej-poglądowo’’ jest materiałem poglądowym.

Realizacja infrastruktury która należy do wykonawcy Sali Koncertowej  powinna być wykonana w uzgodnieniu z firmą Budimex w trakcie realizacji robót drogowych Alei Solidarności.

Inne dodatkowe uzupełnienia i uszczegółowienia dokumentacji projektowej:

- Ściany szczelinowe należy zastosować beton C30/37 (B37), W8, F100.

- Teren objęty projektem wykonawczym zagospodarowania terenu będzie udostępniony Wykonawcy. Pozostały teren działki może być udostępniony Wykonawcy na jego wniosek po uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UM Toruń.

- Kotwy gruntowe będą mogły pozostać w gruncie po zakończeniu prac budowlanych.

- Działka nr 6/3 została podzielona decyzją WI.II.ZRID.7820.20.2011.EPS Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na dz. 6/7 i dz. 6/8/ Dz. 6/7 znajduje się poza obszarem bezpośrednio związanym z realizacją inwestycji.

- Kanał tzw. Strugi Toruńskiej został już przebudowany nie jest w zakresie zamówienia

- Parametry betonu lekkiego przywidzianego projektem: np.: Beton lekki na bazie popiołoporytu (nazwa handlowa Pollytag)

- ciężar objętościowy nieprzekraczający 20kN/m3

- Przewidywanych obciążeń: 20 kN/m2 lub 10 kN/m2, według obciążeń przewidzianych w projekcie konstrukcji.

- Klasa betonu LC 20/22

- Konsystencja: S4

- Kruszywo: popiołoporyt (frakcja 4-12mm) 300-500kg

- Piasek: zwykły, płukany 600-800kg

- Cement: CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA/LH 300-400kg

- Dodatki: Wypełniacz: mączka wapienna

Produkowany zgodnie z /norma , specyfikacją techniczną:

Norma PN-EN 206-1: „Beton: Właściwości, wymagania, produkcja i zgodność”

Na indywidualne zamówienia klienta produkowany zgodnie z normą PN-EN-91/B-06263: „Beton lekki kruszywowy”, uwzględniając również szczegółowe specyfikacje klienta.

Dopuszcza się technologię równoważną.

- Zamawiający ma zawartą umowę na prowadzenie nadzoru archeologicznego.

- Przyłącze cieplne do Sali Koncertowej zostanie zrealizowane przez Cergię S.A (EDF)  po wybudowaniu budynku.

- Stary murowany z cegły kanał B Strugi Toruńskiej jest wyłączony z eksploatacji i można go rozebrać.

- Do wykonania ścian szczelinowych i baret należy zastosować beton C30/37 W8, F100.

- Zastosować typowe szynoprzewody dużej mocy prąd znamionowy  4000A, znamionowe  napięcie pracy i izolacji 1000V,częstotliwośc 50Hz, IP55 dostosowane konstrukcją do głowicy w RG i na transformatorze i dostosowane wymiarami do pomieszczenia i do zaplanowanych  przebić w konstrukcji.

- BARETY wykonywane są z poziomu terenu (ewentualnie z rzędnej górnego poziomu rozparcia) z pustym przelotem. tzw. ”pusty przelot” jest to głębienie wykopu technologią szczelinową, jednak bez wypełniania szczeliny betonem . Betonowanie prowadzone jest dopiero w zaprojektowanym odcinku szczeliny metodą kontraktor. Metoda ta, inaczej zwana jest betonowaniem podwodnym polega, na betonowaniu za pomocą rur wlewowych - kontraktor z wodoszczelnymi połączeniami. Metoda ta zapobiega rozsegregowaniu mieszanki betonowej. Podczas betonowania dolny koniec rury musi być stale zanurzony w betonie, by cała konstrukcja była wykonana bez nieprzewidzianych przerw i nieciągłości. Należy jednak przewidzieć, że wierzchnia warstwa barety jest zanieczyszczona i przewidziana do skucia (50 cm liczone powyżej spodu płyty fundamentowej).

Głębienie baret zaprojektowano z tak wysokiego poziomu, ponieważ w wykopie w celu zapewnienia stateczności ścian szczelinowych zostanie wykonany trzon konstrukcji żelbetowej, o którą następnie rozparto profilami stalowymi ścianę szczelinową. W takim przypadku w przestrzeni wykopu nie ma żadnego miejsca na pracę głębiarki do ścian szczelinowych. Dodatkowo jeżeli zdecydowano by się na wykonywanie baret z poziomu fundamentów należałoby uformować odpowiednią rampę zjazdową dla głębiarki.  Przy wykopie głębokości 10-12 m, potrzebna jest rampa długości ponad 50 m.

- Sposób umieszczenia zbrojenia baret w wykopie obrazuje rysunek  M0-018-0-SKT-PWK-ŚCIANA SZCZELINOWA I BARETY_ZBROJENIE CZ.2_25.11.2011. Wykonując barety betonuje się je do poziomu 50cm ponad spód płyt. W kolejnych etapach (przed wykonaniem płyty fundamentowej) beton jest skuwany do poziomu spodu płyty (z pozostawieniem zbrojenia)  i realizuje się zbrojenie płyty fundamentowej. Połączenie baret z płytą zapewnia zbrojenie wystajace z baret które kotwi się w płycie. Przed przystąpieniem do betonowania płyty powierzchnie skutych baret, należy wyczyścić i nanieść  środki chemiczne poprawiające polaczenie świeżego betonu płyty z już związanym betonem barety.

- W celu wykonania ściany szczelinowej oraz baret stosuje się do betonowania rurę kontraktorową. (betonowanie kontraktor jest bardzo trudnym zadaniem i z tego powodu powinna wykonywać je firma specjalistyczna). Dobór parametrów rury zależy od wymiaru koszy zbrojeniowych i wymiaru kruszywa. Można zastosować rurę kontraktor Ø 30 cm (dodatkowo należy uwzględnić 4-5 cm (Ø 35 cm) poszerzenia średnicy – dla możliwości wydłużenia rury). Jeżeli natomiast chodzi o przekrój A-A i 3-3 to na rysunku schematycznie widoczny jest profil stalowy umieszczony w barecie będący słupem podpierającym stropy na czas wykonania wykopu – pozostałość ze starego wariantu realizacji wykopu. W obecnym wariancie ten profil nie występuje.

- Warstwę konglomeratu ceglano-betonowego (Picado) należy wykonać w technologii betonu wylewanego na miejscu. Technologiczne przerwy w betonowaniu należy wykonać w dwusiecznej kąta płaszczyzny a nie na syku płaszczyzn. Aby zapobiec powstawaniu stref z przeważającą ilością betonu nad kruszoną cegłą spoiny między betonowanymi elementami należy wykonać metodą ząbkowaną. W tym celu po wybetonowaniu należy skuć miejsca z przeważającą ilością betonu (na całej grubości elementu). Po skuciu betonu należy bardzo dokładnie oczyścić krawędzie i ułożyć mostek łączący starą część betonową z nową częścią, następnie ułożyć elementy ceglane z nowym szalunkiem i ponownie wypełnić betonem.

- Rozmieszczenie naświetlaczy w przerwach między modułami wg rys. R  z tym że na rys. SUPII-R06 wprowadzono zasilanie opraw regulowanych halogenowych W OBRĘBIE WIDOWNI  z rozdzielnicy technologii scenicznej zamiast z rozdzielnic ogólnych oświetlenia - obwody regulowane oświetlenia antraktowego, należy przewidzieć przewody od rozdzielnicy scenicznej do tych opraw Rysunki ZE1 i ZE4 przedstawiają rozmieszczenie naświetlaczy w modułach 1 i 4 i są nadrzędne nad rysunkami R z tym że oprawy regulowane halogenowe w module 4 w OBRĘBIE WIDOWNI  należy zasilić z rozdzielnicy technologii scenicznej zamiast z rozdzielnic ogólnych oświetlenia - obwody regulowane oświetlenia antraktowego, należy przewidzieć przewody od rozdzielnicy scenicznej do tych opraw i zwijacze tych przewodów
Rysunki SUPII-ZE3 SUPII-ZE2 są nadrzędne nad rysunkami ZE3 i ZE2, wprowadzono dodatkowe oprawy  OBRĘBIE WIDOWNI dla osiągnięcia natężenia 500lx podczas konferencji , wprowadzono  również że oprawy regulowane  halogenowe w OBRĘBIE WIDOWNI  należy zasilić z rozdzielnicy technologii scenicznej zamiast z rozdzielnic ogólnych oświetlenia - obwody regulowane oświetlenia antraktowego, należy przewidzieć przewody od rozdzielnicy scenicznej do tych opraw i zwijacze tych przewodów.

UWAGA OGÓLNA: OPRAWY REGULOWANE W OBRĘBIE WIDOWNI MUSZĄ BYĆ ZASILONE Z OBWODÓW REGULOWANYCH ROZDZIELNICY TECHNOLOGII SCENICZNEJ-OŚWIETLENIE ANTRAKTOWE

TYPY OPRAW:

1-ZUMTOBEL SPECIAL SPIRIT 3PU 1/70W HIT G12 KVG FL-S TI STD z modułem DALI załącz wyłącz

2-ZUMTOBEL SPECIAL SPIRIT 3PU 1/150W HIT G12 KVG FL-S TI STD z modułem DALI załącz wyłącz

3-ZUMTOBEL SPECIAL SPIRIT 3PU 1/100W QR111 ETR TI+QR111 100W/24 (STD) oprawa regulowana 0-100%  dostosowana do obwodu regulowanego w rozdzielnicy technologii scenicznej dla opraw w obrębie widowni  i z modułem DALI do ciągłej regulacji w obrębie poza widownią

4-ZUMTOBEL SPECIAL SPIRIT 3PU 1/100W QR111 ETR TI+QR111 100W/45 (STD) oprawa regulowana 0-100%  dostosowana do obwodu regulowanego w rozdzielnicy technologii scenicznej dla opraw w obrębie widowni  i z modułem DALI do ciągłej regulacji w obrębie poza widownia lub oprawy równoważne z tym że kolor światła zgodny z kolorem świetlówek -jednakowe kolory światła na całym obiekcie

- Izolację z bentonitowej wykładziny hydroizolacyjnej należy wykonać pod całą powierzchnią fundamentu budynku. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na dokładne rozwiązanie izolacji między płytą fundamentową, ścianą szczelinową i baretami.

- Muszla koncertowa i muszla akustyczna w projekcie dotyczą tego samego elementu wyposażenia budynku i są wyłączone z postępowania przetargowego.

- Wypełnienie otworów po ściągach należy wykonać przy pomocy szpachli cementowopolimerowej wyrównującej i uzupełniającej ubytki w betonie, o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i na ścieranie, jak np.: Polycret 300.  Wypełnienia należy wykonać w kolorze identycznym jak ściana.

- W projekcie przewidziano zastosowanie szalunku o możliwie największych formatach oparte na modułach o wymiarach:  1,2m, 2,4m, 4,8m i należy je sytuować w osiach siatki modułowej budynku. Łączenia należy wykonać w sposób niewidoczny.

- W częściach stropu widocznych dla użytkowników i publiczności przewidziano beton architektoniczny gładki, bez widocznego odcisku elementów szalunku.

- Projektowane elementy budynku mają odporność ogniową klasy:

• główna konstrukcja nośna R120 ( np.: słupy stalowe, elementy  nośne konstrukcji budynku)
• konstrukcja dachu R30 (a więc dźwigary dachowe, stropy techniczne w obrębie dźwigarów, podkonstrukcja pikado)

- Ściana elewacyjna z betonu architektonicznego musi być szalowana jednostronnie ze względu na obecność izolacji termicznej. Wszystkie otwory po ściągach należy rozplanować regularnie i dopasować do wymiarów desek oraz wypełnić. Ocena proponowanych zmian w technologii przewidzianej w projekcie będzie możliwa jedynie po przedstawieniu przez Wykonawcę projektu zamiennego zawierającego wszystkie powiązane elementy np: łączniki fasadowe, grubości izolacji termicznej, wpływ na powierzchnię zabudowy, geometrię obiektu, konstrukcję itp.

- W projekcie przewidziane jest wykonanie konglomeratu (Picado) w technologii betonu wylewanego na miejscu, bez prefabrykacji.

- Czasy podtrzymania UPS 600VA, UPS 10kVA, UPS 15kW należy przyjąć 10min.

- Centrala powinna posiadać:

Linii miejskich ISDN BRA 4

Linii miejskich ISDN PRA

Linii wewnętrznych cyfrowych 48

Linii wewnętrznych analogowych  10

- Oprawy w stopnicach:

- zminiaturyzowana oprawa LED do instalacji w powierzchniach pionowych
- Maskowanie i obudowa oprawy na stałe połączone

- Obudowa oprawy i matowane szkło przykrywające z poliwęglanu

- SMD-LED z płaską lub wypukłą optyką soczewek, szeroki strumień

- temperatura barwy: 3000 K (LED832)

- oddawanie barw: Ra 80

- klasa ochrony III

- przewód przyłączeniowy: 0,6 W

- obniżone napięcie ochronne: 24 V-DC SELV

- przewód przyłączeniowy: 3 m (2-biegunowy), z dławnicą kablową na obudowie
- temperatura powierzchni szkła przykrywającego maks. 34°C

- montaż z użyciem zestawu montażowego (5-20 mm)

- zasilacze sieciowe 24 V (przełączalne lub ściemnialne)

- zasilacz sieciowy LED (60 010 017), sygnał wyjściowy 24 V DC (przez Dip Switch) , moc wyjściowa maks. 20 W; przełączalny, opcjonalnie ściemnialny (pushDIM, 1–10 V)
- możliwe zewnętrzne okablowanie przelotowe

- możliwość sterowania przez system DALI

NP: LEDOS3 S D30 1/0,6W FO LED832 24V 3M OP firmy Zumtobel

- W przestrzeni wejściowej wewnętrznej:

- Zminiaturyzowana oprawa LED do pojedynczej  instalacji.

- W module, zintegrowane diody LED o rozsyle swiecenia 90° zoptymalizowane dla  doświetlania nisz, gzymsów lub łuków;

- Obudowa modułu z  wysokociśnieniowego anodyzowanego aluminium 
- Wymiary: 1500 x 20 x 20 mm
- Temperatura barwowa: 3000 K 
- IP 20
- waga 0,77 kg
- klasa ochrony III
- Gniazda zasilania dla modułu1500mm co 27W
- Kabel połączeniowy i złącza  należy podłączyć w zależności od długości modułu;
- zasilacze sieciowe 24 V (przełączalne lub ściemnialne) 
Np. Linia świetlna LED-S LINE-D BASIC 1500 LED WW 24V marki Zumtobel lub równoważna

- Parametry linii świetlnej do oświetlenie stanowiska makijażu:
- Zminiaturyzowana oprawa LED do pojedynczej  instalacji. 
- W module, zintegrowane diody LED o rozsyle świecenia 90° zoptymalizowane dla  doświetlania nisz, gzymsów lub łuków;
- Obudowa modułu z  wysokociśnieniowego anodyzowanego aluminium 
- Wymiary: 1500 x 20 x 20 mm
- Temperatura barwowa: 2800 K 
- IP 20
- waga 0,77 kg
- klasa ochrony III
- Gniazda zasilania dla modułu1500mm co 27W
- Kabel połączeniowy i złącza  należy podłączyć w zależności od długości modułu;
- zasilacze sieciowe 24 V (przełączalne lub ściemnialne)